схема теплоснабжения

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2034 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 11 |
| --- | --- |
| 1.1. Функциональная структура теплоснабжения | 11 |
| 1.1.1 Зоны действия производственных котельных. Паспорт схемы | 11 |
| 1.1.2 Зоны действий индивидуального теплоснабжения | 11 |
| 1.2. Источники тепловой энергии | 11 |
| 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования | 11 |
| 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 11 |
| 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 12 |
| 1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто | 12 |
| 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 12 |
| 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | 13 |
| 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 13 |
| 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования | 13 |
| 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 13 |
| 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 13 |
| 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 13 |
| 1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 14 |
| 1.3. Тепловые сети, сооружения на них | 15 |
| 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения | 15 |
| 1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 22 |
| 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам | 28 |
| 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 28 |
| 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 28 |
| 1.3.7 Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 28 |
| 1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей | 28 |
| 1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | 28 |
| 1.3.10 Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет | 2829 |
| 1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов | 28 |
| 1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей | 29 |
| 1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 29 |
| 1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | 29 |
| 1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 29 |
| 1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 29 |
| 1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 29 |
| 1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 30 |
| 1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации | 30 |
| 1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 30 |
| 1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 30 |
| 1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 30 |
| Зоны действия источников тепловой энергии | 30 |
| 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии | 30 |
| 1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха | 30 |
| 1.5.2 Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 31 |
| 1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом | 31 |
| 1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии | 31 |
| 1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. | 31 |
| 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 32 |
| 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов | 32 |
| 1.6.2 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии выводам тепловой мощности от источников | 35 |
| 1.6.3 Гидравлические режимы , обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю | 35 |
| 1.6.4 Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения | 35 |
| 1.6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности | 35 |
| 1.7 Балансы теплоносителя | 35 |
| 1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 35 |
| 1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения | 36 |
| 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 36 |
| 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 36 |
| 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 36 |
| 1.8.3 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 36 |
| 1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха | 36 |
| 1.9 Надежность теплоснабжения | 36 |
| 1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии | 36 |
| 1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей | 36 |
| 1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений | 36 |
| 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) | 36 |
| 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 37 |
| 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 37 |
| 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет | 37 |
| 1.11.2 Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения | 37 |
| 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности | 38 |
| 1.11.4 Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления | 38 |
| 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 38 |
| 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного тепло- снабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 38 |
| 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 38 |
| 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | 38 |
| 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения | 38 |
| 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 38 |
| ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 39 |
| 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 39 |
| 2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 39 |
| 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 39 |
| 2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов | 39 |
| 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 39 |
| 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 39 |
| 2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. | 39 |
| 2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 39 |
| Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 39 |
| Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене | 39 |
| ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 41 |
| ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 42 |
| 4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 42 |
| 4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии | 42 |
| 4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 42 |
| 4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 43 |
| ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 44 |
| ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ | 46 |
| 6.1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям | 46 |
| ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 47 |
| 7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 47 |
| 7.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 47 |
| 7.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 47 |
| 7.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 47 |
| 7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 47 |
| 7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 47 |
| 7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 47 |
| 7.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 48 |
| 7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 48 |
| 7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения | 48 |
| 7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 48 |
| 7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 48 |
| ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 49 |
| 8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов) | 49 |
| 8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 49 |
| 8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 49 |
| 8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 49 |
| 8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 49 |
| 8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 49 |
| 8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 49 |
| 8.8 Строительство и реконструкция насосных станций | 50 |
| ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 51 |
| ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 54 |
| 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 54 |
| 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива | 54 |
| ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 55 |
| 11.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии | 55 |
| 11.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращенной подачи тепловой энергии | 55 |
| 11.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии | 55 |
| 11.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии | 55 |
| ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ | 56 |
| 12.1 Расчеты эффективности инвестиций | 56 |
| ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 58 |
| ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 60 |
| ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 65 |
| 15.1 Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации | 65 |

ГЛАВА 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1  Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в Новотитаровском сельском поселении отсутствуют.

1.1.2 Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Таблица 1

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котлов (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 0,56 | Ун-6 | 3 | 1,8 | Природный газ |
|  | 0,1 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная №22 | 0,17 | Микро-200 | 3 | 0,51 | Природный газ |
| Котельная №24 | 0,24 | КС-1 | 2 | 0,47 | Печное топливо |
| Котельная №25 | 0,31 | Энергия | 2 | 0,7 | Печное топливо |
|  | 0,1 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная №27 | 1,14 | Братск -1Г | 3 | 2,5 | Природный газ |
| Котельная №29 | 0,7 | RS-A 800 | 2 | 1,4 | Природный газ |
| Котельная №30 | 0,1 | AVC | 2 | 0,2 | Диз.топ. |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №21 | 1,8 |
| Котельная №22 | 0,51 |
| Котельная №24 | 0,47 |
| Котельная №25 | 0,7 |
| Котельная №27 | 2,5 |
| Котельная №29 | 1,4 |
| Котельная №30 | 0,2 |

1.2.3  Ограничения тепловой мощности  и параметры располагаемой

тепловой мощности

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют, т.к  располагаемая тепловая мощность меньше установленной (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (Гкал/час) | Располагаемая мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 1,8 | 0,7 |
| Котельная №22 | 0,51 | 0,01 |
| Котельная №24 | 0,47 | 0,37 |
| Котельная №25 | 0,7 | 0,45 |
| Котельная №27 | 2,5 | 1,84 |
| Котельная №29 | 1,4 | 0,39 |
| Котельная №30 | 0,2 | 0,11 |

1.2.4   Объем потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности  нетто

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность нетто, Гкал/час | Собственные нужды котельной (отопление) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Котельная №21 | 0,685 | 50,7 | 0,015 |
| Котельная №22 | 0,006 | 12,4 | 0,004 |
| Котельная №24 | 0,368 | 6,2 | 0,002 |
| Котельная №25 | 0,446 | 15,3 | 0,004 |
| Котельная №27 | 1,83 | 40,3 | 0,01 |
| Котельная №29 | 0,378 | 43,6 | 0,012 |
| Котельная №30 | 0,109 | 3,5 | 0,001 |

1.2.5  Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | Ун-6 | 3 | - |
|  | КС-1 | 1 |  |
| Котельная №22 | Микро-200 | 3 | - |
| Котельная №24 | КС-1 | 2 | - |
| Котельная №25 | Энергия | 2 | - |
|  | КС-1 | 1 |  |
| Котельная №27 | Братск -1Г | 3 | - |
| Котельная №29 | RS-A 800 | 2 | - |
| Котельная №30 | AVC | 2 | - |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки  тепловой и электрической энергии)

На территории Новотитаровского сельского поселения  источники комбинированной выработки тепловой и электрической  энергии отсутствуют.

1.2.7.   Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Работа котлов осуществляется  согласно оптимального температурного графика  отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельных.

1.2.8.  Среднегодовая загрузка оборудования

Таблиц  6

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Количество котлов | Среднегодовая нагрузка на котлы, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | Ун-6 | 3 | 2073,9 |
|  | КС-1 | 1 |  |
| Котельная №22 | Микро-200 | 3 | 591,1 |
| Котельная №24 | КС-1 | 2 | 206,1 |
| Котельная №25 | Энергия | 2 | 403,1 |
|  | КС-1 | 1 |  |
| Котельная №27 | Братск -1Г | 3 | 1384,3 |
| Котельная №29 | RS-A 800 | 2 | 1867,1 |
| Котельная №30 | AVC | 2 | 117,8 |

1.2.9.  Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета у потребителей не установлены. Расчеты ведется по объемам.   Норма потребления  тепловой энергии – 0,0216 Гкал/м2.

1.2.10.  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За отопительный период 2018-2019 г.  аварийные  отключения не зафиксированы.

1.2.11.  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания  надзорными органами  по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2018-2019 гг. не выдавались.

## 1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены  к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Новотитаровском сельском поселении комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3.  Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника  тепловой энергии,  от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный	 объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 7

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов, D мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчисл.) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Ср.глубина залож. оси в трубопроводе Н,м | Назначение тепловой сети | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №22 (двухтрубная прокладка) |
| от кот.до д/с. | 57 | 78 | минер.изд. | надзем. | 1978 |  | отопл. | 3681 | 0,3 |
| от кот.до ТК-2. | 108 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 1157 | 0,4 |
| от ТК-2 до ж.д.№188 | 57 | 25 | минер.изд. | надзем. | 1978 |  | отопл. | 1181 | 0,1 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 108 | 49 | минер.изд. | надз. | 2006 |  | отопл. | 2292 | 0,8 |
|  | 108 | 7 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 509 | 0,1 |
| от ТК-3 до ж.д. №180 | 108 | 131 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 9352 | 2 |
|  | 57 | 21 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 995 | 0,02 |
| от вр.на ж.д.№182. | 57 | 35 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 1667 | 0,1 |
| от вр. до ТК-4. | 108 | 47 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 3356 | 0,74 |
| от ТК-4 до ж.д. №174 | 57 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 972 | 0,1 |
| от ТК-4 до ТК-5 | 89 | 27 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1782 | 0,3 |
| от ТК-5 до ТК-7 | 108 | 58 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 4236 | 0,9 |
| от ТК-7 до ТК-6 | 108 | 35 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 2546 | 0,64 |
| от ТК-3 до ж.д. №54 | 89 | 51 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 3380 | 0,5 |
| до ж.д. №52 | 25 | 6 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 255 | 0,02 |
| от ж.д №188 до ж.д. №190 | 25 | 6 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 255 | 0,02 |
| от вр.на ж.д.№186. | 57 | 49 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 2315 | 0,2 |
| до ж.д. №184 | 57 | 15 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 810 | 0,06 |
| от ТК-4 до магаз. | 32 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 787 | 0,05 |
| Итого: |  | 701 |  |  |  |  |  | 41528 | 7,35 |
| Котельная №29 (двухтрубная прокладка) |
| от кот.до вр.в осн.маг. | 133 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1343 | 0,88 |
| до общежит. | 89 | 70 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3102 | 0,72 |
|  | 57 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 856 | 0,1 |
| до магаз. | 32 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 625 | 0,07 |
| от вр. до спортк. | 76 | 200 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 7870 | 1,5 |
| от вр.до 2КЖ(1) | 32 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 995 | 0,1 |
|  | 89 | 45 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1991 | 0,46 |
|  | 42 | 88 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 2824 | 0,22 |
| от вр.до 2КЖ(4) | 42 | 22 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 694 | 0,06 |
| от вр. до д/с. | 133 | 30 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1644 | 0,47 |
|  | 108 | 100 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 4907 | 1,57 |
|  | 89 | 60 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 2662 | 0,62 |
|  | 57 | 75 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 2593 | 0,3 |
| от вр.до 2КЖ(9) | 32 | 135 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3356 | 0,36 |
| от вр.до 2КЖ(11) | 57 | 35 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1204 | 0,14 |
|  | 42 | 45 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1435 | 0,12 |
|  | 32 | 35 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 880 | 0,09 |
| от вр.до 2КЖ(20) | 89 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1759 | 0,4 |
|  | 76 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 995 | 0,19 |
|  | 57 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1389 | 0,16 |
| от вр.до 2КЖ(3,5) | 76 | 99 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3889 | 0,74 |
|  | 32 | 145 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3611 | 0,38 |
|  | 57 | 175 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 6065 | 0,69 |
|  | 57 | 106 | минер.изд. | надзем. | 2012 |  | отопл. | 3657 | 0,42 |
| Итого: |  | 1685 |  |  |  |  |  | 60346 | 10,76 |
| Котельная №27 (двухтрубная прокладка) |
| от кот.до вр. в осн.маг. | 159 | 14 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 764 | 0,5 |
| от вр. до ж.д. №275 | 108 | 86 | минер.изд. | надзем. | 1987 |  | отопл. | 6157 | 1,35 |
| от дор. до ж.д. №275 | 108 | 56 | минер.изд. | подз. | 1987 | 1,1 | отопл. | 4097 | 0,9 |
| от вр. до ж.д. №2 | 57 | 110 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 5185 | 0,4 |
| от вр. в осн маг.до ТК-3 | 159 | 144 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 7824 | 5,1 |
| от ТК-3 до вр. к д/с | 108 | 87 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 4074 | 1,4 |
| от вр. до д/с №59 | 76 | 168 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 6250 | 1,3 |
| от ТК-3 до СОШ №34 | 89 | 60 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 3981 | 0,6 |
| от ТК-3 до ТК-5 | 108 | 53 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 3866 | 0,8 |
| от ТК-5 до ТК-7 | 89 | 81 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 5370 | 0,8 |
| от ТК-7 до маст.№1,2 | 57 | 28 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1505 | 0,1 |
| от ТК-6 до библ. | 57 | 8 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 440 | 0,03 |
| от вр. к ж.д. №7 | 108 | 88 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 6296 | 1,4 |
| от вр. к ж.д. №112 | 57 | 28 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1505 | 0,1 |
| от ж.д №8 до ТК-1 | 32 | 25 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1088 | 0,1 |
| от ж.д №3,5 до дор. | 57 | 26 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 1227 | 0,1 |
| под дор. | 57 | 28 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1505 | 0,1 |
| от дор до врезки к Мосол | 32 | 15 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 509 | 0,04 |
| от ТК-1 до ж.д. №309. | 57 | 22 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1181 | 0,1 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 108 | 143 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 10440 | 2,2 |
| от ТК-2 до ж.д. №307. | 57 | 10 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 532 | 0,03 |
| от ТК-2 до повор. на ж.д №305 | 76 | 67 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 4144 | 0,5 |
| от повор. к ж.д. №305 | 57 | 7 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 370 | 0,03 |
| Итого: |  | 1354 |  |  |  |  |  | 78310 | 18,0 |
| Котельная №21 (двухтрубная прокладка) |
| от кот.до ТК-1 | 159 | 22 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 1968 | 0,8 |
| от ТК-1 до ТК-6. | 159 | 100 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 9329 | 3,5 |
| от ТК-1 до вр.в надз.пр. | 108 | 62 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 4537 | 1 |
| от ТК-6 до СОШ №29 | 108 | 115 | ППУ | надзем. | 2001 |  | отопл. | 5394 | 1,8 |
| от вр.в нар.пр. до вр.в магист. | 57 | 27 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1273 | 0,1 |
| от ТК-2 до ТК-3. | 108 | 10 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 717 | 0,1 |
| от ТК-1 до ТК-3. | 108 | 240 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 17153 | 3,8 |
| от маг.на ж.д по ул.Почтовая | 57 | 165 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 7777 | 0,64 |
| от ТК-3 до ТК-4. | 76 | 209 | минер.изд. | надзем. |  |  | отопл. | 12060 | 1,6 |
| от ТК-4 до ТК-5. | 76 | 85 | ППУ | подз. | 2000 | 1,1 | отопл. | 2338 | 0,6 |
| от ТК-5 до д/с№11. | 57 | 34 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1620 | 0,1 |
| от ТК-5 до прач. | 76 | 105 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 6042 | 0,8 |
|  | 42 | 15 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 625 | 0,04 |
| до подс. | 42 | 15 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 625 | 0,04 |
| до Добродеи | 42 | 113 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 4653 | 0,3 |
| до дет. Шк.иск. | 76 | 81 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 4653 | 0,6 |
| от вр.в подз.т/тр. | 108 | 200 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 14306 | 3,16 |
| на библ. | 57 | 79 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 4236 | 0,3 |
| ч/з ул.Ленина | 108 | 16 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 1181 | 0,25 |
| от вр.с подз.т/тр до тер.отд. | 108 | 80 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 5718 | 1,25 |
|  | 76 | 64 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 3704 | 0,5 |
|  | 57 | 50 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 2361 | 0,2 |
|  | 42 | 10 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 416 | 0,03 |
| от маг. До почты | 25 | 4 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 139 | 0,01 |
| от маг. До лаборат. | 42 | 16 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 671 | 0,04 |
| от маг. До поликл. | 89 | 56 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 3495 | 0,6 |
|  | 57 | 29 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1366 | 0,1 |
| от маг. до дет.конс. | 42 | 17 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 694 | 0,04 |
| от маг. до хирург. | 57 | 2 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 93 | 0,01 |
| от маг. до уз.связи. | 57 | 32 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1528 | 0,1 |
| от маг. до сб.банка. | 25 | 4 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 137 | 0,01 |
| от маг. до гаража. | 108 | 8 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 555 | 0,1 |
|  | 57 | 115 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 5417 | 0,5 |
|  | 32 | 4 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 137 | 0,01 |
| от магазина до прачечной | 57 | 20 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 949 | 0,1 |
| от магазина до пищеблока | 32 | 10 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 347 | 0,02 |
| от магазина до бухг. | 57 | 28 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1319 | 0,1 |
| от маг. до скор.пом. | 25 | 11 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 370 | 0,03 |
| Итого: |  | 2253 |  |  |  |  |  | 129903 | 23,28 |
| Котельная №24 (двухтрубная прокладка) |
| от котельной до д/с | 57 | 57 | минер.изд. | подз. | 1981 | 1 | отопл. | 3056 | 0,22 |
| до склада | 25 | 14 | минер.изд. | подз. | 1981 | 1 | отопл. | 602 | 0,04 |
| от кот до басс. | 42 | 12 | минер.изд. | подз. | 1981 | 1 | отопл. | 532 | 0,03 |
| Итого: |  | 83 |  |  |  |  |  | 4190 | 0,29 |
| Котельная №25 (двухтрубная прокладка) |
| от котельной до здания А, В | 108 | 162 | минер.изд. | надзем. | 2002 |  | отопл. | 7593 | 2,64 |
| до зд.Б | 57 | 65 | минер.изд. | надзем. | 2010 |  | отопл. | 2245 | 0,25 |
| до зд. Школы-интернат | 76 | 160 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 6296 | 1,35 |
|  | 57 | 158 | минер.изд. | надзем. | 2002 |  | отопл. | 5463 | 0,62 |
| Итого: |  | 545 |  |  |  |  |  | 21597 | 4,86 |
| Котельная №30 (двухтрубная прокладка) |
| от кот.до ж.д | 57 | 32 | минер.изд. | подз. | 1987 | 1 | отопл. | 1713 | 0,13 |
| Итого: |  | 6653 |  |  |  |  |  | 337587 | 64,7 |

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рис.1 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной №21

Рис.2 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной №22

Рис.3 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной №24

Рис.4 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной №25

Рис.5 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной №27

Рис.6 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной №29 и

№30

1.3.3  Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов  в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

См. пункт 1.3.1.

1.3.4  Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности регулирующая арматура находится в эксплуатационной ответственности потребителей тепловой энергии.

Таблица 8

| № п/п | Адрес | Диаметр задвижки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 |
| 1 | Здание | 50 (Задвижка) | шт | 1 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 3 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 13 |
|  |  | 125 (Задвижка) | шт | 1 |
|  | Теплотрасса | 50 (Задвижка) | шт | 22 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 4 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 9 |
|  |  | 125 (Задвижка) | шт | 2 |
|  |  | 100 (Затвор) | шт | 2 |
| Котельная №22 |
| 2 | Здание | 50 (Затвор) | шт | 4 |
|  |  | 100 (Затвор) | шт | 2 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 1 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 1 |
|  |  | 80 (Затвор) | шт | 2 |
|  | Теплотрасса | 50 (Задвижка) | шт | 8 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 6 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 2 |
| Котельная №24 |
| 3 | Здание | 50 (Задвижка) | шт | 10 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 4 |
| Котельная №25 |
| 4 | Здание | 100 (Затвор) | шт | 1 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 15 |
|  | Теплотрасса | 50 (Задвижка) | шт | 8 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 2 |
|  |  | 50 (Затвор) | шт | 6 |
|  |  | 100 (Затвор) | шт | 2 |
| Котельная №27 |
| 5 | Здание | 50 (Задвижка) | шт | 7 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 2 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 14 |
|  |  | 125 (Задвижка) | шт | 2 |
|  | Теплотрасса | 50 (Задвижка) | шт | 8 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 2 |
|  |  | 50 (Затвор) | шт | 6 |
|  |  | 100 (Затвор) | шт | 2 |
| Котельная №29 |
| 6 | Здание | 50 (Задвижка) | шт | 6 |
|  |  | 50 (Затвор) | шт | 3 |
|  |  | 100 (Затвор) | шт | 8 |
|  |  | 125 (Затвор) | шт | 3 |
|  | Теплотрасса | 50 (Задвижка) | шт | 15 |
|  |  | 80 (Задвижка) | шт | 6 |
|  |  | 100 (Задвижка) | шт | 4 |
|  |  | 125 (Затвор) | шт | 2 |
| Котельная №30 |
| 7 | Здание | 80 (Задвижка) | шт | 2 |

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории  Новотитаровского сельского поселения   тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование тепла в тепловых сетях осуществляется  согласно температурного графика.

1.3.7  Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется согласно утвержденного графика. График находится в МУП "Коммунальник".

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

См. Приложение 1.

1.3.9  Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 4 года

Аварийные отключения  в отопительный  сезоны 2018-2019 гг.  не зафиксированы.

1.3.10  Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 4 года

Средний срок восстановления тепловых сетей – 4 часа.

1.3.11   Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей необходимо производить текущий ремонт и включить в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

1.3.12  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей

- При окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

1.3.13  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности)  теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя

Таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Потери в тепловых сетях, % | Эксплуатационные технологические потери, Гкал/год (факт 2019 г.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 24 | 487,8 |
| Котельная №22 | 27 | 157,9 |
| Котельная №24 | 8 | 15,9 |
| Котельная №25 | 21 | 82,2 |
| Котельная №27 | 22 | 297,8 |
| Котельная №29 | 13 | 229,5 |
| Котельная №30 | 6 | 6,4 |

1.3.14 Оценка тепловых потерь в  тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

При отсутствии приборов учета, тепловые потери в тепловых сетях составляют 23% от выработанной тепловой энергии.

1.3.15  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания  надзорными органами  по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2017-2019гг. не выдавались.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах. Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых - шестидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На расчетный срок установка приборов учета не планируется.

1.3.18  Анализ работы  диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба расположена: ст. Новотитаровская. Тел.: 8 (86162) 43-3-82. Диспетчерская работает круглосуточно.

Все произошедшие нарушения  в работе котельных и тепловых сетей напрямую сообщаются в любое время начальнику участка оператором котельной.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Новотитаровского сельского поселения  тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На всех источниках централизованного теплоснабжения по Новотитаровскому с/п установлены сбросные предохранительные клапана, а также автоматика КИПиА электроманометры (отключающие насосные оборудование при привышении давления).

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии  Новотитаровского сельского поселения  охватывают три  зоны действия -  бюджетные организации, население и прочие потребители.

1.5.  Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии.

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Расчётные значения потребления тепловой энергии  Новотитаровского сельского поселения  при расчётной температуре наружного воздуха составляют 0,12 Гкал/ч (существующее положение).

1.5.2 Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление от  индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.  Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь.  Так же отсутствует риск поломки тепловых  сетей в отопительный период.

1.5.3  Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Суммарное потребление тепловой энергии на существующее положение в расчётном элементе территориального деления Новотитаровского сельского поселения   составляет за отопительный период 6487,1 Гкал.

1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Таблица10

| Источник теплоснабжения | Установленная теплопроизводительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Полезный отпуск потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 1,8 | 1,004987 | 2028 | 1539,9 |
| Котельная №22 | 0,51 | 0,50916446 | 578,5 | 420,6 |
| Котельная №24 | 0,47 | 0,10166233 | 200,6 | 184,7 |
| Котельная №25 | 0,7 | 0,27080816 | 393,8 | 311,6 |
| Котельная №27 | 2,5 | 0,65949993 | 1353,0 | 1054,8 |
| Котельная №29 | 1,4 | 0,9920891 | 1819,0 | 1589,9 |
| Котельная №30 | 0,2 | 0,09312107 | 114,5 | 108,1 |

1.5.5  Существующие  нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Централизованное  горячее водоснабжение на территории Новотитаровского сельского поселения  отсутствует.

Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 0,0216  Гкал/кв.м в месяц.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Таблица 11 – Баланс тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Этапы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| Котельная №21 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 |
| 2 | Потери в тепловых сетях, | Гкал/год | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 1471,01 | 1471,01 | 1471,01 | 1471,01 | 1471,01 | 1471,01 | 1471,01 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №22 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 |
| 2 | Потери в тепловых сетях, | Гкал/год | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 | 420,6 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 342,52 | 342,52 | 342,52 | 342,52 | 342,52 | 342,52 | 342,52 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 | 61,37 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №24 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №25 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 393,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №27 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1353,0 | 1353,0 | 1353,0 | 1353,0 | 1353,0 | 1353,0 | 1353,0 |
| 2 | Потери в тепловых сетях, | Гкал/год | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 346,04 | 346,04 | 346,04 | 346,04 | 346,04 | 346,04 | 346,04 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 707,15 | 707,15 | 707,15 | 707,15 | 707,15 | 707,15 | 707,15 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №29 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1819,0 | 1819,0 | 1819,0 | 1819,0 | 1819,0 | 1819,0 | 1819,0 |
| 2 | Потери в тепловых сетях, | Гкал/год | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1589,9 | 1589,9 | 1589,9 | 1589,9 | 1589,9 | 1589,9 | 1589,9 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 995,67 | 995,67 | 995,67 | 995,67 | 995,67 | 995,67 | 995,67 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 586,05 | 586,05 | 586,05 | 586,05 | 586,05 | 586,05 | 586,05 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №30 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
| 2 | Потери в тепловых сетях, | Гкал/год | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.6.2  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии выводам тепловой мощности от источников

Таблица 12

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Резерв/Дефицит |
| --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |
| Котельная №21 | 1,8 | 0,7 | 0,685 | +1,1 |
| Котельная №22 | 0,51 | 0,01 | 0,006 | +0,5 |
| Котельная №24 | 0,47 | 0,37 | 0,368 | +0,1 |
| Котельная №25 | 0,7 | 0,45 | 0,446 | +0,25 |
| Котельная №27 | 2,5 | 1,84 | 1,83 | +0,66 |
| Котельная №29 | 1,4 | 0,39 | 0,378 | +1,01 |
| Котельная №30 | 0,2 | 0,11 | 0,109 | +0,09 |

1.6.3 Гидравлические режимы , обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический расчет произведен в п. 1.3.8

1.6.4  Причина возникновения дефицита тепловой мощности  и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в  котельных  не наблюдается  (см. таблицу 11).

1.6.5  Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В  расширении технологических зон нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется строительство объектов с централизованным теплоснабжением.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности  водоподготовительных установок  теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления  теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с тем, что на расчетный срок строительство новых источников теплоснабжения и присоединение новых абонентов не планируются.

Таблица 13- Объем потребления воды источника теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Котельная №21 | Котельная №22 | Котельная №24 | Котельная №25 | Котельная №27 | Котельная №29 | Котельная №30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление всего, куб.м | 1205 | 507 | 175 | 424 | 983 | 593 | 146 |
| из них: технологический расход | 1099 | 401 | 159 | 318 | 877 | 487 | 134 |
| на собственные нужды | 106 | 106 | 16 | 106 | 106 | 106 | 12 |

1.7.2  Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве  2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения.

Таблица 14

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 |
| Емкость бака | м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | м3/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная №22 |
| Емкость бака | м3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | м3/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная №25 |
| Емкость бака | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | м3/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная №27 |
| Емкость бака | м3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | м3/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

1.8.1  Описание видов  и количества  используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 15

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Существующее |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход природного газа, тыс.м3 | Расход печного топлива, тн | Расход дизельного топлива, тн |
| Котельная №21 | Ун-6-3шт КС-1 – 1 шт | 1,004987 | 294,959 |  |  |
| Котельная №22 | МИКРО-200-3 шт | 0,50916446 | 85,976 |  |  |
| Котельная №24 | КС-1-2 шт | 0,10166233 |  | 25,8 |  |
| Котельная №25 | «Энергия»-2 шт | 0,27080816 |  | 53,7 |  |
| Котельная №27 | Братск-1Г | 0,65949993 | 204,152 |  |  |
| Котельная №29 | RS-A 800-2 шт | 0,9920891 | 271,672 |  |  |
| Котельная №30 | AVC-2 шт | 0,09312107 |  |  | 15,4 |

1.8.2  Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края  №358 от 04.09.2019 г. были утверждены  нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Таблица 16

| Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. тонн | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. тонн |
| Печное топливо | 0,0305 | 0,0046 | 0,0259 |
| Дизельное топливо | 0,0042 | 0,0007 | 0,0035 |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Таблица 17 - Характеристика печного топлива

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Фракционный состав: |  |
| 10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже | 160 |
| 90 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более | 8,0 |
| Температура застывания, °С, не выше |  |
| в период с 1 сентября по 1 апреля | -15 |
| в период с 1 апреля по 1 сентября | -5 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 45 |
| Массовая доля серы, %, не более: | 0,5 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5,0 |
| Зольность, %, не более | 0,02 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,35 |

Таблица 18 - Характеристика дизельного топлива

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Фракционный состав: |  |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 340 |
| Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с | 1,8-5,0 |
| Температура застывания, ° С, не выше | -35 |
| Температура помутнения, ° С, не выше, | -25 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, ° С | 35 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более | 30 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 0,03 |

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Поставка аварийного и резервного топлива для всех  котельных производится по следующей схеме: топливо поступает на склады,  согласно заявленному объему для обеспечения нормативных запасов топлива.

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не было.

1.9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения не зафиксированы.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Отсутствует

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карта схемы теплоснабжения прилагается (см. рис 1 -6).

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 19

| Наименование источника теплоснабжения | Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | Протяженность тепловых сетей, км | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения, тыс.руб. | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Полезный отпуск потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 1,8 | 2,253 | - | 2028 | 1539,9 |
| Котельная №22 | 0,51 | 0,701 | - | 578,5 | 420,6 |
| Котельная №24 | 0,47 | 0,084 | - | 200,6 | 184,7 |
| Котельная №25 | 0,7 | 0,544 | - | 393,8 | 311,6 |
| Котельная №27 | 2,5 | 1,354 | - | 1353,0 | 1054,8 |
| Котельная №29 | 1,4 | 1,685 | - | 1819,0 | 1589,9 |
| Котельная №30 | 0,2 | 0,032 | - | 114,5 | 108,1 |

1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Цены на тарифы рассчитываются предприятием МУП "Коммунальник" и утверждаются в Региональной энергетической комиссии -  департаменте цен и тарифов Краснодарского края

Установленный тариф на тепловую энергию в  соответствии с экспертным заключением  №136-Т.

Таблица 20

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП "Коммунальник" | Для потребителей в случае отсутствия дефференциации тарифов по схеме подключения |
|  | Одноставочный, руб/Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3538,93 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3593,90 |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 3593,9 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 4041,03 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 4041,03 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 4201,90 |
| МУП "Коммунальник" | Население |
|  | Одноставочный, руб/Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3538,93 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3593,90 |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 3593,9 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 4041,03 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 4041,03 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 4201,90 |

1.11.2  Структура цен  (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Основные статьи затрат при утверждении тарифов на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 21

| Наименование статьи в тарифном деле | ед-ца измер. | План 2018 год РЭК-ДЦиТ | Факт исполнения за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Всего | Отопление |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7 694,6 | 7 694,6 | 6 725,1 | 6 725,1 |
| СНК | Гкал | 180,2 | 180,2 | 157,4 | 157,4 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7 514,4 | 7 514,4 | 6 567,7 | 6 567,7 |
| Потери в сетях | Гкал | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 359,7 | 1 359,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 6 028,7 | 6 028,7 | 5 208,0 | 5 208,0 |
| Реализация тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| население | Гкал | 2582,0 | 2 582,0 | 1 795,0 | 1 795,0 |
| бюджет | Гкал | 3323,7 | 3 323,7 | 3 321,0 | 3 321,0 |
| прочие | Гкал | 123,0 | 123,0 | 92,0 | 92,0 |
| в т.ч.организации перепродавцы | Гкал |  |  |  |  |
| 2. собственное потребление | Гкал |  |  |  |  |
| Перевыставлено/недовыставлено | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические нужды | т.у.т. | 1288,5 | 1 288,5 | 1 135,6 | 1 135,6 |
|  | тыс. руб. | 9443,5 | 9 443,50 | 8 525,3 | 8 525,3 |
|  | уд.расход | 167,5 | 167,5 | 178,2 | 178,2 |
| Природный газ | тыс.м3 | 1008,7 | 1 008,7 | 857,0 | 857,0 |
|  | тыс. руб. | 6952,1 | 6 952,1 | 5 446,5 | 5 446,5 |
|  | т.у.т. |  |  | 994,1 | 994,1 |
|  | руб.тыс.м3 | 6892,3 | 6 892,3 | 6 355,35 | 6 355,4 |
| Печное топливо | тонн | 86,3 | 86,30 | 79,29 | 79,3 |
|  | тыс. руб. | 1925,6 | 1 925,60 | 2 239,74 | 2 239,7 |
|  | т.у.т. |  |  | 114,97 | 115,0 |
|  | руб.тонн | 22 307,6 | 22 307,56 | 25 683,76 | 28 246,8 |
| Прочие (Диз. топливо) | тонн | 17,2 | 17,20 | 18,28 | 18,3 |
|  | тыс. руб. | 565,8 | 565,80 | 839,00 | 839,0 |
|  | т.у.т. |  |  | 26,51 | 26,5 |
|  | руб.тонн | 32 897,9 | 32 897,89 | 37584,32 | 45 909,7 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | руб.Гкал. |  |  |  |  |
| Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч | 252,9 | 252,9 | 211,0 | 211,0 |
|  | тыс. руб. | 1 990,7 | 1 990,7 | 1 579,4 | 1 579,4 |
|  | руб.кВт. | 7,9 | 7,87 | 7,5 | 7,5 |
| Вода | тыс.м3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,7 |
|  | руб/м3 | 26,7 | 26,69 | 26,7 | 26,7 |
|  | тыс. руб. | 61,4 | 61,4 | 45,4 | 45,4 |
| Водоотведение сточных вод | тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | руб/м3 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 4350,8 | 4 350,8 | 3 699,4 | 3 699,4 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1313,9 | 1 313,9 | 605,9 | 605,9 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 956,8 | 956,8 | 1 489,7 | 1 489,7 |
| - амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 956,8 | 956,8 | 961,7 | 961,7 |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание | тыс. руб. |  |  | 528,0 | 528,0 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 40,5 | 40,5 | 720,8 | 720,8 |
| Итого цеховая себестоимость | тыс. руб. | 18157,5 | 18 157,5 | 16 665,8 | 16 665,8 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3072,2 | 3 072,2 | 3 874,2 | 3 874,2 |
| Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 21229,7 | 21 229,7 | 20 540,0 | 20 540,0 |
| Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации | тыс. руб. | 21 229,8 | 21 229,8 | 20 540,0 | 20 540,0 |
| Необходимая расчетная прибыль | тыс. руб. | 208,1 | 208,1 |  |  |
| Капитальные вложения | тыс. руб. |  | 0,0 |  |  |
| Энергосбережение | тыс. руб. |  | 0,0 |  |  |
| Налоги: | тыс. руб. |  |  | 3 907,40 | 3907,4 |
| Прибыль на прочие цели | тыс. руб. |  | 0,0 |  |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Выручка от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 21437,9 | 21 437,9 | 18 067,0 | 18 067,0 |
| население | тыс. руб. | 9181,5 | 9 181,5 | 6 024,0 | 6 024,0 |
| бюджет | тыс. руб. | 11819 | 11 819,0 | 11 640,0 | 11 640,0 |
| прочие | тыс. руб. | 437,4 | 437,4 | 403,0 | 403,0 |
| Доходы от оказания услуг по прочим видам деятельности | тыс. руб. |  | - | 6 710,0 | 6 710,0 |
| Расходы от оказания услуг по прочим видам деятельности | тыс. руб. |  | - | 2 635,6 | 2 635,6 |
| Финансовый результат по основному виду деятельности | тыс. руб. |  |  | -2 473,0 | -2 473,0 |
| Фин.результат по балансу | тыс. руб. |  |  | 23 | 23,0 |
| Дт задолженность в т.ч.: | тыс. руб. |  |  | 3627,00 | 3627,00 |
| - население | тыс. руб. |  |  | 1910,00 | 1910,00 |
| - бюджет | тыс. руб. |  |  | 1408,00 | 1408,00 |
| Кт задолженность |  | 3416,00 | 3416,00 |
| - за энергоресурсы (газ, электроэнергия, вода, водоотведение) | тыс. руб. |  |  | 2537,00 | 2537,00 |
| - налоги | тыс. руб. |  |  | 6,00 | 6,00 |
| - з/плата | тыс. руб. |  |  |  |  |
| - ЕСН | тыс. руб. |  |  | 189,00 | 189,00 |
| Финансирование всего, с НДС, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Межтарифная разница с НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Возврат в бюджет финансир пр лет | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Возмещение льгот | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Субсидии | тыс. руб. |  |  | 2329,00 | 2329,00 |
| Подготовка к зиме | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внереализационные доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Тариф (без НДС) | Руб/Гкал | 3555,9 | 3555,97 | 3943,9 | 3943,93 |

1.11.3  Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от  осуществления  указанной деятельности

Плата за подключение к системе  теплоснабжения не утверждена в Региональной Энергетической Комиссии.

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не утверждена в Региональной Энергетической Комиссии.

1.12  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного тепло-

снабжения (перечень причин,  приводивших к  снижению  качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения отсутствуют.

1.12.2 Описание существующих проблем организации  надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного  теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Теплоснабжение сельского поселения можно отнести к категории  надежного, в связи с тем что трубопроводы систематизированно ремонтируются.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития системы теплоснабжения является высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

1.12.4 Описание существующих проблем  надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

1. Нехватка финансовых средств.

1.12.5  Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

ГЛАВА 2.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица  22

| Наименование | Фактическая мощность котельной | Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 1,8 | 0,685 | 0,685 |
| Котельная №22 | 0,51 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №24 | 0,47 | 0,368 | 0,368 |
| Котельная №25 | 0,7 | 0,446 | 0,446 |
| Котельная №27 | 2,5 | 1,83 | 1,83 |
| Котельная №29 | 1,4 | 0,378 | 0,378 |
| Котельная №30 | 0,2 | 0,109 | 0,109 |

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Приросты строительных фондов на расчетный срок не планируются.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные расходы тепловой энергии на отопление останутся неизменным. Горячее водоснабжение отсутствует.

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На расчетный срок для обеспечения технологических процессов  удельный расход будет составлять 0,0002 Гкал/час.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок объемы потребления тепловой энергии останутся на прежнем уровне.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов тепловой энергии не планируются.

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Объекты расположенные в производственных зонах отсутствуют.

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы на тепловую энергию отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

На расчетный срок планируется потребление  6487,1 Гкал/год.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Отсутствуют.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно постановления правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4.   СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой  нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии  с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 22

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит |
| Котельная №21 | 1,8 | 0,7 | +1,1 | 1,8 | 0,7 | +1,1 |
| Котельная №22 | 0,51 | 0,01 | +0,5 | 0,51 | 0,01 | +0,5 |
| Котельная №24 | 0,47 | 0,37 | +0,1 | 0,47 | 0,37 | +0,1 |
| Котельная №25 | 0,7 | 0,45 | +0,25 | 0,7 | 0,45 | +0,25 |
| Котельная №27 | 2,5 | 1,84 | +0,66 | 2,5 | 1,84 | +0,66 |
| Котельная №29 | 1,4 | 0,39 | +1,01 | 1,4 | 0,39 | +1,01 |
| Котельная №30 | 0,2 | 0,11 | +0,09 | 0,2 | 0,11 | +0,09 |

4.2  Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 23

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | Жилой фонд Гкал/час | Бюджетные организации Гкал/час | Прочие организации Гкал/час |  |
| Котельная №21 | 0,357 | 0,0007 | 0,341 | 0,015 | 1,8 |
| Котельная №22 | 0,097 | 0,079 | 0,014 | 0,004 | 0,51 |
| Котельная №24 | 0,043 | 0,0 | 0,043 | 0,0 | 0,47 |
| Котельная №25 | 0,072 | 0,0 | 0,072 | 0,0 | 0,7 |
| Котельная №27 | 0,24 | 0,08 | 0,16 | 0,0004 | 2,5 |
| Котельная №29 | 0,372 | 0,23 | 0,14 | 0,002 | 1,4 |
| Котельная №30 | 0,025 | 0,025 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет произведен в п. 1.3.8.

4.4  Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На момент составления Схемы в котельных  наблюдается резерв мощности. По данным Генерального плана не планируется подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. Поэтому тепловая нагрузка на расчетный срок останется неизменной.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Пространственная структура поселения это четыре населенных пункта, расположенных на землях поселения вдоль водных объектов. В центральной части земель поселения, на берегах реки Понура расположена станица Новотитаровская – центр поселения. В западной части, расположены х. Осечки и с. Примаки, а в восточной, вдоль р. Понура 2-я, - х.Карла Маркса.

В соответствии с генеральным планом планируется:

В балансе распределения земель Новотитаровского сельского поселения по категориям, за существующее  положение земель населенных пунктов приняты границы, обозначенные в базе данных государственного кадастрового учета Динского района на момент проектирования. Общая площадь земель Новотитаровского сельского поселения принята с учетом границ, обозначенных в базе данных государственного кадастрового учета Динского района.

Проектом предусматривается изменение границ населенных пунктов в станице Новотитаровской и селе Примаки.

Проектной границей ст. Новотитаровской предусматривается:

- перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов земельных участков с кадастровый номерами: 23:07:0203000:396 , 23:07:0203000:383, 23:07:0203000:349, 23:07:0203000:901, 23:07:0203000:338 , 23:07:0203000:972, 23:07:0203000:971 для развития коммунально-складской, производственной и сельскохозяйственной зоны, общей площадью 29,28 га;

- уточнение по границам земельных участков, с исключением из границы населенного пункта земельного участка с кадастровым номером  23:07:0202000:552, общей площадью 0,76 га., а так же частей земельных участков с кадастровыми номерами  23:07:0202000:213, 23:07:0202000:82, 23:07:0202000:215, 23:07:0202000:169, 23:07:0202000:29, 23:07:0000000:265, общей площадью 5,71 га, и включением в границу населенного пункта частей земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0202000:168, 23:07:0203000:33, 23:07:0203000:27 общей площадью 11,86 га.

Проектной границей села Примаки предусматривается:

- перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов земельных участков с кадастровый номерами: 23:07:0203000:1075, 23:07:0203000:1076, 23:07:0203000:1077, 23:07:0203000:1082, 23:07:0203000:1079, 23:07:0203000:1080, 23:07:0203000:1081, 23:07:0203000:1078, 23:07:0203000:1084, 23:07:0203000:1088, 23:07:0203000:1086, 23:07:0203000:1087, 23:07:0203000:1085, 23:07:0203000:1083 в восточной части села для размещения ЛПХ,  общей площадью 12,58 га.

- перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в восточной части села для размещения земель сельскохозяйственного использования,  площадью 0,97 га.

В существующих границах населённого пункта ст. Новотитаровской в северной части на землях сельскохозяйственного использования, вдоль улицы Северной, предусматривается территория проектируемой индивидуальной жилой застройки на расчетный срок. Так же для развития жилой зоны использованы территориальные резервы в северной части станицы.

На пересечении улиц Лермонтова и Заречная предусматривается рекреационная зона для размещения зеленых насаждений общего пользования.

Помимо вышеуказанных изменений, выполнены уточнения функционального назначения и границ земельных участков на основании актуализированной базы данных государственного кадастрового учета Динского района по состоянию на момент проектирования.

Настоящим проектом внесения изменений предлагается дополнительно включить в границы станицы Новотитаровской земельные участки с кадастровыми номерами 23:07:0203000:1165 и 23:07:0203000:945 под промышленные объекты и производства III класса общей площадью 13,22 га.

В южной части ст. Новотитаровская изменена территория индивидуальной жилой застройки на территорию общественно – деловой зоны в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:0201181:26, 23:07:0201181:29, 23:07:0201181:33.

За существующие границы населенных пунктов настоящим проектом приняты границы, обозначенные в базе данных государственного кадастрового учета Динского района на момент внесения изменений.

###### В соответствии с генеральным планом поселения в Новотитаровском сельском поселении не планируется строительство многоквартирных домов, вся застройка частная. В связи с этим изменение схемы теплоснабжения не планируется.

###### В соответствии с генеральным планом Новотитаровского сельского поселения развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

ГЛАВА  6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

5.1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Присоединение новых абонентов не планируется.

В котельной № 21 находится в работе установка дозирования комплексоната (УДК) RFS-0811 SE-T. ВПУ предназначена для получения химически очищенной (умягченной) воды. ВПУ представляет собой один фильтр, загруженных катионитом. Так же в нее входит насос-дозатор подающий ингибитор в тепловую сеть для обработки воды с целью снижения коррозии и отложений карбонатов кальция и магния (СаСО3 и МgСО3). Производительность ВПУ  до 0,5 м3/час.

В котельной № 22 находится в работе установка дозирования комплексоната Комплексон-6. ВПУ предназначена для получения химически очищенной (умягченной) воды. ВПУ представляет собой два фильтра, загруженных катионитом, и бак для приготовления раствора соли. Так же в нее входит насос-дозатор подающий ингибитор в тепловую сеть для обработки воды с целью снижения коррозии и отложений карбонатов кальция и магния (СаСО3 и МgСО3). Производительность  ВПУ  до 0,5 м3/час, расходная емкость 25 литров.

В котельной № 25 находится в работе установка дозирования комплексоната (УДК) RFS-0811 SE-T. ВПУ предназначена для получения химически очищенной (умягченной) воды. ВПУ представляет собой  один фильтр, загруженных катионитом, и бак для приготовления раствора соли. Так же в нее входит насос-дозатор подающий ингибитор в тепловую сеть для обработки воды с целью снижения коррозии и отложений карбонатов кальция и магния (СаСО3 и МgСО3). Производительность ВПУ  до 0,5 м3/час

В котельной № 27 находится в работе установка дозирования комплексоната (УДК) RFS-0811 SE-T. ВПУ предназначена для получения химически очищенной (умягченной) воды. ВПУ представляет собой  один фильтр, загруженных катионитом, и бак для приготовления раствора соли. Так же в нее входит насос-дозатор подающий ингибитор в тепловую сеть для обработки воды с целью снижения коррозии и отложений карбонатов кальция и магния (СаСО3 и МgСО3). Производительность ВПУ  до 0,5 м3/час.

В котельной № 29 находится в работе установка дозирования комплексоната Комплексон-6. ВПУ предназначена для получения химически очищенной (умягченной) воды. ВПУ представляет собой один фильтр, загруженных катионитом, и бак для приготовления раствора соли. Так же в нее входит насос-дозатор подающий ингибитор в тепловую сеть для обработки воды с целью снижения коррозии и отложений карбонатов кальция и магния (СаСО3 и МgСО3). Производительность  ВПУ  до 0,5 м3/час, расходная емкость 25 литров.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1  Определение  условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

1. Централизованное теплоснабжение:

Замена котельного оборудования, ремонт тепловых сетей.

2. Индивидуальное теплоснабжение:

Ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет

собственных средств.

3.Поквартирное отопление:

Поквартирные сети и оборудование обслуживаются собственниками жилых помещений.

7.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников  тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличение зоны действия котельной нет необходимости, в связи с тем что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Не планируется перевод в пиковый режим работы котельной.

7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Данные мероприятия не планируются.

7.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных не планируется.

7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Обеспечение индивидуальной застройки централизованным теплоснабжением не планируется в связи с высокой себестоимостью вырабатываемой тепловой энергии.

7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение в производственных зонах не планируется.

7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется, в связи с резервом мощности источников теплоснабжения.

7.12  Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Все подключенные абоненты входят в эффективный радиус. На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости, в связи с тем, что на всех источниках теплоснабжения  Новотитаровского сельского поселения наблюдается резерв мощности.

8.2  Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На расчетный срок не планируется строительство тепловых сетей, в связи с тем, что для застройки в осваиваемых районов  планируется децентрализованное отопление.

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не рациональны.

8.4  Строительство или реконструкция тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или их ликвидация на расчетный срок не планируется.

8.5  Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

8.6  Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется.

8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сети с исчерпанием эксплуатационного ресурса отсутствуют.

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Данные мероприятия на территории Новотитаровского сельского поселения  не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Необходимость перевода не указана в связи с отсутствием горячего водоснабжения.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенных в ст. Новотитаровская, необходимого для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 24

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расчетный годовой расход природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №21 | Ун-6-3шт КС-1 – 1 шт | 1,004987 | 568,6 | 568,6 |
| Котельная №22 | МИКРО-200-3 шт | 0,50916446 | 288,0 | 288,0 |
| Котельная №24 | КС-1-2 шт | 0,10166233 | - | 49,4 |
| Котельная №25 | «Энергия»-2 шт | 0,27080816 | - | 131,8 |
| Котельная №27 | Братск-1Г | 0,65949993 | 320,9 | 320,9 |
| Котельная №29 | RS-A 800-2 шт | 0,9920891 | 482,87 | 482,87 |
| Котельная №30 | AVC | 0,09312107 | - | - |

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

В соответствии с приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края  №358 от 04.09.2019 г. были утверждены  нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Таблица 25

| Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. тонн | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. тонн |
| Печное топливо | 0,0305 | 0,0046 | 0,0259 |
| Дизельное топливо | 0,0042 | 0,0007 | 0,0035 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1 Перспективные  показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не было.

11.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью  прекращенной подачи тепловой энергии

Максимальное прекращение  подачи тепловой энергии – 4 часа.

11.3  Перспективные показатели, определяемые приведенным  объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям руководителей учреждений производится анализ причин недоотпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течении одного рабочего дня.

9.4  Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Не производилось.

ГЛАВА 12.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Финансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1) Внебюджетное финансирование.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающей организации.

2) Бюджетное финансирование. Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных программ. Субъектам РФ предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения .

12.1 Расчеты эффективности инвестиций

а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей. Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей.

Оценка эффективности инвестиций выявляется по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложений инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительной значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

-внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

-индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

- срок окупаемости, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значении ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становится больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

б) Эффективность реконструируемых котельных. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения , является реконструкция тепловых сетей и замена основного оборудования на источниках теплоснабжения. 	При производстве тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию на каждый год реализации проекта.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 26

| Индикаторы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети | н/д | - | - | - | - | - | - |

Таблица 27 - Коэффициент использования установленной тепловой  мощности

| Наименование источника | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| Котельная №21 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №22 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №24 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Котельная №25 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Котельная №27 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Котельная №29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №30 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Таблица 28

| Наименование источника | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| Котельная №21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| Котельная №22 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| Котельная №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Котельная №27 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| Котельная №29 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| Котельная №30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 29

| Наименование источника | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| Котельная №21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная №22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная №24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная №25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная №27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная №29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная №30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 30

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Тариф 2018 г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7 694,6 | 7 708,0 | 7 708,0 | 7 708,0 | 7 708,0 | 7 708,0 | 7 708,0 | 7 708,0 |
| 2. | СНК | Гкал | 180,2 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал | 7 514,4 | 7 514,4 | 7 514,4 | 7 514,4 | 7 514,4 | 7 514,4 | 7 514,4 | 7 514,4 |
| 5. | Потери в сетях | Гкал | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 485,7 | 1 485,7 |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 |
|  | в т.ч. 1) на сторону: | Гкал | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 | 6 028,7 |
|  | - население | Гкал | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 |
|  | - бюджет | Гкал | 3 323,7 | 3 323,7 | 3 323,7 | 3 323,7 | 3 323,7 | 3 323,7 | 3 323,7 | 3 323,7 |
|  | - прочие, | Гкал | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
|  | 2) собственное потребление | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Топливо на технологические нужды, в том числе: | т.у.т. | 1 288,5 | 1 325,4 | 1 325,4 | 1 325,4 | 1 325,4 | 1 325,4 | 1 325,4 | 1325,4 |
|  |  | тыс. руб. | 9 282,63 | 11 650,89 | 11 989,94 | 12337,65 | 12695,44 | 13063,6 | 15070,92 | 17386,7 |
| 7.1.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 | 1 030,77 | 1 037,60 | 1160,3 | 1160,3 | 1213,42 | 1213,42 | 1213,42 | 1213,42 |
|  |  | руб./т.м3 | 6 455,80 | 7 199,09 | 7 364,67 | 7534,06 | 7707,34 | 7884,61 | 8834,02 | 9897,75 |
|  |  | тыс.руб. | 6 654,47 | 7 469,77 | 8545,23 | 8749,3 | 9352,2 | 9567,34 | 10719,38 | 12010,13 |
|  | от 0,1 до 1 включительно | тыс. м3 | 1 030,77 | 1 037,60 | 1160,3 | 1160,3 | 1213,42 | 1213,42 | 1213,42 | 1213,42 |
|  | цена газа | руб./т.м3 | 6 455,80 | 7 199,09 | 7 364,67 | 7534,06 | 7707,34 | 7884,61 | 8834,02 | 9897,75 |
|  | сумма | тыс.руб. | 6 654,47 | 7 469,77 | 8545,23 | 8749,3 | 9352,2 | 9567,34 | 10719,38 | 12010,13 |
| 7.1.2. | печное топливо | тн | 86,32 | 86,30 | 86,30 | 43,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | руб./тонн | 24 126,14 | 37 841,86 | 39 355,53 | 40260,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 2 082,50 | 3 265,75 | 3 396,38 | 1737,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.5. | Дизельное топливо | тн | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | руб./тонн | 31 724,10 | 53 218,60 | 55 347,34 | 56620,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 545,65 | 915,36 | 951,97 | 973,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 252,88 | 252,88 | 252,88 | 252,88 | 252,88 | 252,88 | 252,88 | 252,88 |
|  |  | руб./кВт | 7,34 | 8,43 | 8,73 | 9,04 | 9,24 | 9,46 | 10,59 | 11,87 |
|  |  | тыс. руб. | 1 856,55 | 2 131,52 | 2 208,25 | 2286,03 | 2336,61 | 2392,2 | 2677,99 | 3001,69 |
|  | по уровню НН количество | тыс.кВт.ч | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 |
|  | тариф НН | руб./кВт | 8,22 | 9,44 | 9,78 | 10,1 | 10,5 | 10,87 | 12,98 | 15,49 |
|  | сумма | тыс. руб. | 610,60 | 701,04 | 726,28 | 749,82 | 779,52 | 806,99 | 963,64 | 1149,98 |
|  | по уровню СН2 количество | тыс.кВт.ч | 178,64 | 178,64 | 178,64 | 178,64 | 178,64 | 178,64 | 178,64 | 178,64 |
|  | тариф СН2 | руб./кВт | 6,97 | 8,01 | 8,30 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 11,01 | 13,14 |
|  | сумма | тыс. руб. | 1 245,95 | 1 430,48 | 1 481,98 | 1536,3 | 1589,89 | 1643,49 | 1966,84 | 2347,33 |
| 7.4 | Вода | тыс.м3 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  |  | руб./м3 | 26,08 | 27,96 | 29,50 | 30,56 | 31,66 | 32,8 | 39,15 | 48,4 |
|  |  | тыс. руб. | 62,2 | 71,6 | 70,5 | 73,04 | 75,67 | 78,39 | 93,56 | 115,68 |
|  | 2) на нужды ГВС (справочно) | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 4229,9 | 4665,7 | 4866,3 | 5041,49 | 5222,98 | 5411,0 | 6457,69 | 7706,83 |
| 7.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1277,4 | 1409,0 | 1469,6 | 1522,53 | 1577,34 | 1634,12 | 1950,22 | 2327,46 |
| 7.8 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 1045,4 | 1448,3 | 1469,8 | 1522,71 | 1577,53 | 1634,33 | 1950,49 | 2351,26 |
|  | - амортизация | тыс. руб. | 1045,4 | 1057,3 | 1057,3 | 1095,36 | 1134,8 | 1175,65 | 1403,1 | 1674,46 |
|  | - арендная/концессионная плата | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. | 0,0 | 391,0 | 412,5 | 427,35 | 442,73 | 458,68 | 547,39 | 676,8 |
| 7.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 67,9 | 76,0 | 79,3 | 82,15 | 85,11 | 88,18 | 105,23 | 125,59 |
| 7.10 | Выпадающие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | ИТОГО цеховая себестоимость: | тыс.руб. | 17 822,0 | 21 453,1 | 22 158,8 | 22956,52 | 23782,95 | 24639,14 | 29405,21 | 35093,21 |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал | 2 956,2 | 3 558,5 | 3 675,6 | 3807,92 | 3945,01 | 4087,02 | 4877,6 | 5821,1 |
| 8.2. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3072,2 | 3416,2 | 3604,0 | 3733,74 | 3868,16 | 4007,41 | 4782,59 | 5707,71 |
| 8.3 | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. | 20 894,2 | 24 869,2 | 25 762,8 | 26690,26 | 27651,11 | 28646,55 | 34187,8 | 42269,7 |
| 9. | Необходимая расчетная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 211,1 | 752,7 | 780,7 | 808,8 | 837,92 | 868,09 | 1036,01 | 1280,92 |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | налог, уплач. при спецрежиме | тыс. руб. | 211,1 | 752,7 | 780,7 | 808,8 | 837,92 | 868,09 | 1036,01 | 1280,92 |
|  | прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Выручка на реализацию т/э | тыс. руб. | 21 105,2 | 25 622,0 | 26 543,6 | 27499,17 | 28489,14 | 29514,7 | 35223,9 | 42037,47 |
| 11. | Целевое использование (на объем реализации т/э) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Выручка с учетом целевого использования | тыс. руб. | 21 105,3 | 25 622,0 | 26 543,6 | 27499,17 | 28489,14 | 29514,7 | 35223,9 | 42037,47 |
| 13. | Себестоимость реализации 1 Гкал. | руб.коп. | 3 465,8 | 4 125,1 | 4 273,4 | 4427,24 | 4586,62 | 4751,74 | 5670,89 | 6767,84 |
| 14. | ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию | руб.коп. Гкал | 3500,80 | 4250,00 | 4402,86 | 4561,36 | 4725,58 | 4895,69 | 5842,69 | 6972,87 |

Увеличение тарифа не является единственным источником финансирования запланированных мероприятий: так, по перекладкам тепловых сетей, около 46% затрат погашаются за счет увеличения тарифа; 32% - за счет амортизации введенных в результате мероприятия основных средств; 22% - за счет прибыли предприятия и экономии тепловой энергии, полученных в результате реализации мероприятий.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

7) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4 Основ формирования пре-дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: «21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся:

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических

регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1 Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация   - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы,  осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и)  купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании  критериев определения   единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства РФ».

На территории Новотитаровского сельского единая теплоснабжающая организация определена     –  муниципальное унитарное  предприятие  «Коммунальник».